## Feuil1
| ballon de stockage de 800l avec échangeur de 2m² stockage à 65°c |  |  | rechauffage avec régime d'eau chauffage 80/60°c ET un débit de 1,3m3/h soit un diamètre de 26 mm |  |  |  | rechauffage avec régime d'eau chauffage 80/60°c ET un débit de 2,2m3/h soit un diamètre de 32 mm
| ballon 800l |  |  |  |  | 30kw/h |  |  |  | 50kw/h
| temp depart stock |  |  |  |  | 5kw/10mn |  |  |  | 8,33kw/10mn
debit 8 l/mn | stockage à 65°c | Quantité eau en 10mn à 8l/mn | nbre douches cumul |  | chute temp en °c | rechauffage en 10mn en °c | temp finale en °c |  | chute temp en °c | rechauffage en 10mn en °c | temp finale en °c
| 10mn | 320 | 4 | 34400 | 43 | 13.4698 | 56.4698 | 34400 | 43 | 22.4407 | 65.4407
| 20mn | 320 | 8 | 30080 | 37.6 | 13.4698 | 51.0698 | 34592 | 43.24 | 22.4407 | 65.6807
| 30mn | 320 | 12 | 27680 | 34.6 | 13.4698 | 48.0698 | 34726.4 | 43.408 | 22.4407 | 65.8487
| 40mn | 320 | 16 | 26240 | 32.8 | 13.4698 | 46.2698 | 34726.4 | 43.408 | 22.4407 | 65.8487
| 60mn | 320 | 20 | 25280 | 31.6 | 13.4698 | 45.0698 | 34808 | 43.51 | 22.4407 | 65.9507
| 70mn | 160 | 22 | 30400 | 38 | 13.4698 | 51.4698 | 43808 | 54.76 | 22.4407 | 77.2007
| ballon 800l |  |  |  |  | 30kw/h |  |  |  | 50kw/h
| temp depart stock |  |  |  |  | 5kw/10mn |  |  |  | 8,33kw/10mn
debit 10 l/mn | stockage à 65°c | Quantité eau en 10mn à 12l/mn | nbre douches cumul |  | chute temp en °c | rechauffage en 10mn en °c | temp finale en °c |  | chute temp en °c | rechauffage en 10mn en °c | temp finale en °c
| 10mn | 400 | 4 | 30000 | 37.5 | 10.7759 | 48.2759 | 30000 | 37.5 | 17.9526 | 55.4526
| 20mn | 400 | 8 | 23320 | 29.15 | 10.7759 | 39.9259 | 26160 | 32.7 | 17.9526 | 50.6526
| 30mn | 400 | 12 | 20000 | 25 | 10.7759 | 35.7759 | 24260 | 30.325 | 17.9526 | 48.2776
| 40mn | 400 | 16 | 17600 | 22 | 10.7759 | 32.7759 | 23280 | 29.1 | 17.9526 | 47.0526
| 60mn | 400 | 20 | 16400 | 20.5 | 10.7759 | 31.2759 | 19380 | 24.225 | 17.9526 | 42.1776
| 70mn | 200 | 22 | 25700 | 32.125 | 10.7759 | 42.9009 | 27320 | 34.15 | 17.9526 | 52.1026
| ballon 800l |  |  |  |  | 30kw/h |  |  |  | 50kw/h
| temp depart stock |  |  |  |  | 5kw/10mn |  |  |  | 8,33kw/10mn
debit 12 l/mn | stockage à 65°c | Quantité eau en 10mn à 12l/mn | nbre douches cumul |  | chute temp en °c | rechauffage en 10mn en °c | temp finale en °c |  | chute temp en °c | rechauffage en 10mn en °c | temp finale en °c
| 10mn | 480 | 4 | 25600 | 32 | 8.9799 | 40.9799 | 25600 | 32 | 14.9605 | 46.9605
| 20mn | 480 | 8 | 17920 | 22.4 | 8.9799 | 31.3799 | 19808 | 24.76 | 14.9605 | 39.7205
| 30mn | 480 | 12 | 14720 | 18.4 | 8.9799 | 27.3799 | 17504 | 21.88 | 14.9605 | 36.8405
| 40mn | 480 | 16 | 13440 | 16.8 | 8.9799 | 25.7799 | 16576 | 20.72 | 14.9605 | 35.6805
| 60mn | 480 | 20 | 13024 | 16.28 | 8.9799 | 25.2599 | 16224 | 20.28 | 14.9605 | 35.2405
| 70mn | 240 | 22 | 16512 | 20.64 | 8.9799 | 29.6199 | 22112 | 27.64 | 14.9605 | 42.6005